Fluxo de Carga versus Fluxo de Carga Continuado Parte III: Fluxo de Carga Desacoplado Rápido

Dilson A. Alves e Rogério R. Matarucco 1

Resumo . Os métodos de fluxo de carga de Newton e Desacoplado Rápido convencionais são considerados inadequados para a obtenção do ponto de máximo carregamento (PMC) de sistemas de potência, devido à problemas de mal-condicionamento das matrizes usadas pelos métodos, neste ponto crítico e na sua vizinhança. Neste ponto a matriz Jacobiana do método de Newton torna-se singular e considera-se que não são mais válidas as hipóteses de desacoplamento P-V e Q- utilizadas para a formulação do método fluxo de carga Desacoplado Rápido. Os métodos da continuação são ferramentas eficientes para se obter o PMC. Nestes, técnicas de parametrização são utilizadas para evitar a singularidade da matriz Jacobiana e assim eliminar o mal-condicionamento das matrizes utilizadas nos métodos desacoplados. Neste trabalho são apresentados e avaliados os métodos de Fluxo de Carga Desacoplado Rápido convencional e propostos, considerando as variações de cargas numa única barra.

Palavras - Chave  Fluxo de carga desacoplado rápido, métodos da continuação, ponto de máximo carregamento.

Introdução

A ampla utilização do método desacoplado rápido tradicional, no que diz respeito ao cálculo de FC, se deve às suas características de velocidade de convergência e pequeno espaço de memória necessário. Em função destas vantagens, há um interesse por parte das empresas na sua utilização nos algoritmos de continuação visando, com isso, a redução do tempo de CPU necessário para o traçado das curvas PV. A não utilização dos métodos desacoplados se deve ao fato de se acreditar que o desacoplamento não possa ser usado próximo ao PMC, e que somente as soluções de alta tensão podem ser obtidas. Os objetivos deste trabalho são os de introduzir os conceitos básicos dos métodos Desacoplados Rápidos propostos para a solução de fluxo de carga (FC) e demonstrar que, uma vez adequadamente equacionados, qualquer um deles pode ser usado para a obtenção do PMC de um sistema de potência. Os métodos estão subdivididos de acordo com as curvas a serem traçadas: PV, QV, e SV. Ao final de cada grupo demonstra-se que os métodos utilizados no traçado das curvas PV e QV podem ser considerados como casos particulares do usado para o traçado da curva SV. As expressões analíticas apresentadas na parte I [1] são usadas para convalidar os resultados obtidos pelos métodos desacoplados rápidos, existente e propostos, considerando as variações de cargas numa única barra. Conforme concluiu-se na parte II [2], todos os métodos aqui apresentados são casos particulares do método da continuação com preditor secante de ordem zero [3].

- Obtenção das Curvas QV, PV e SV pelo Fluxo de Carga Desacoplado Rápido

A seguir apresentam-se os métodos Desacoplados Rápidos utilizados para o traçado das curvas QV, PV, e SV, para o caso de variação de potência em apenas uma única barra.

Fluxo de Carga Desacoplado Rápido Convencional

As simplificações introduzidas por Stott e Alsaç [4] na matriz Jacobiana do fluxo de carga pelo método de Newton deram origem ao método de FC Desacoplado Rápido (FCDR), descrito por:

B'Δθ=ΔP/VB''ΔV=ΔQ/V                              (1)

A versão proposta em [4] é atualmente conhecida como versão XB. Outras versões foram implementadas e testadas por Van Amerongen [5], sendo uma delas a versão BX. A diferença básica entre as versões está nos elementos das matrizes B’ e B”. As matrizes são constantes e de dimensões diferentes em virtude da exclusão das barras do tipo PV da matriz B”. Monticelli et al. [6] apresentaram uma justificativa analítica e unificada, que possibilitou uma melhor compreensão do bom desempenho dos métodos desacoplados rápidos (BX e XB), a qual era até então desconhecida. Em [6] mostra-se que os algoritmos das versões BX e XB podem ser deduzidos a partir da equação do método de Newton (equação (34), parte I [1]), considerando-se V = 1 p.u. e  = 0 grau, e assumindo que o sistema seja constituído por ramos com a mesma razão r/x ou seja radial. Mesmo quando o sistema não apresenta uma destas características, os algoritmos BX e XB continuam a ser uma boa aproximação para fins práticos. No geral, a versão BX apresenta melhor desempenho que a XB, em virtude das aproximações extras (desconsideração dos efeitos das barras PVs e dos elementos shunts na matriz de sensibilidade P- ) necessárias para a obtenção da última.

O FCDR foi utilizado para o traçado da mesma curva PV da Figura 1 parte II [2], utilizando o mesmo sistema da Figura 1 parte I [1], e o mesmo procedimento usado no caso do método de Newton [2]. Os resultados mostram que, embora seja possível obter os mesmos pontos, o número de meias iterações necessárias é muito alto, em torno de 100, enquanto que para o método de Newton tem-se 10 iterações [2]. Interrompendo o processo de cálculo com um número menor de iterações a potência máxima alcançada será proporcionalmente menor. Por exemplo, para 15 meia iterações o valor máximo de Pg2 foi de 94,15 MW pelo FCDR usando a versão XB, enquanto que pelo método de Newton Pg2 foi de 95,15 MW para 3 iterações [2].

Fluxo de Carga Desacoplado Rápido Modificado

Os métodos FCDR modificados (FCDRM) foram obtidos a partir dos respectivos métodos de Newton modificados usando o mesmo procedimento mostrado em [6]. O sistema considerado para a obtenção dos FCDRM pode ser visto na Figura 1 a seguir.

Figura 1

Sistema de três barras

Os valores numéricos adotados para os componentes deste sistema foram os seguintes: V1=1,190∘p.u., z12 = (1/3)(0,3 + j 1,0) p.u.,  z23 = (2/3)(0,3 + j 1,0) p.u., e P2 + jQ2 = 0 + j 0. Estes valores, bem como a tolerância de 10–5 p.u. adotada para a convergência dos mismatches e o esquema de iteração padrão, são usados em todos os exemplos que se seguem para os métodos desacoplados, excetuando os casos para os quais for especificado de forma diferente. Entende-se por esquema de iteração padrão aquele que, após a convergência de um dos subproblemas, iterações sucessivas podem ser realizadas no outro subproblema, até que ambos atinjam a convergência ou, o que pode ocorrer, o subproblema convergido divirja [4].

Curvas QV e PV

Para se obter as curvas QV e PV segue-se o mesmo procedimento apresentado em [2]. No caso da curva QV, com a especificação da tensão Vk eliminam-se a linha e a coluna k da matriz B”, procedimento similar ao utilizado para as barras PV. Para cada tensão especificada Vk executa-se um programa de FCDRM e obtém-se a potência reativa Qk necessária para se manter o nível preestabelecido de tensão. Da mesma forma, para se obter a curva PV pode-se especificar o ângulo da tensão da barra k. A barra é redefinida como sendo do tipo Q. Com isso, k deixa de ser uma variável dependente e, consequentemente, pode-se eliminar as respectivas linha e coluna k da matriz B’. Para cada valor especificado de k obtém-se a respectiva potência ativa Pk. Nestes dois casos, excetuando a eliminação da linha ou da coluna k em função do parâmetro (Vk ou k) do método considerado, não há alterações nas leis de formação das matrizes B’ e B”, e ambas as versões BX e XB podem ser utilizadas em suas formas convencionais.

Entretanto, a obtenção das curvas QV e PV por meio da especificação de k e Vk, respectivamente, conduzem a leis de formação para as matrizes B’ e B” um pouco diferentes das da convencional. A seguir é apresentado o desenvolvimento da versão XB para a obtenção da curva QV com  como parâmetro, e BX para a obtenção da curva PV com V como parâmetro. A equação correspondente de Newton para o sistema da Figura 1, considerando V2 = V3 = 1 p.u. e 2 = 3 = 0, torna-se:

ΔP2ΔP3ΔQ2ΔQ3=−b12+b23b23g12+g23−g23b23−b23−g23g23−g12+g23g23−b12+b23b23g23−g23b23−b23Δθ2Δθ3ΔV2ΔV3 (2)

Versão XB para a Obtenção da Curva QV

Para a obtenção das matrizes B’ e B” da versão XB, para o caso da curva QV, utilizando 3 como variável independente, o sistema (2) deverá ser posto na seguinte forma:

ΔP2ΔQ3ΔQ2ΔP3=−b12+b23b23g12+g23−g23g23−g23b23−b23−g12+g23g23−b12+b23b23b23−b23−g23g23Δθ2Δθ3ΔV2ΔV3 (3)

o qual após a eliminação da linha e coluna correspondente à 3 conduz a:

ΔP2ΔQ2ΔP3=−b12+b23g12+g23−g23−g12+g23−b12+b23b23b23−g23g23Δθ2ΔV2ΔV3 =HθNθMθLθΔθ2ΔV2ΔV3,    (4)

e que corresponde ao sistema da equação (3.35) para V2 = V3 = 1 p.u. e 2 = 3 = 0. Usando o mesmo procedimento de [6], obtém-se a matriz Heq:

Heqθ=Hθ−Nθ×Lθ−1×Mθ,              (5)

a qual após a substituição e devidas manipulações conduz a:

Heqθ=1x12+1x23+g23g23b23−g12b12+b23g12b12b23g23−1. (6)

Para sistemas com topologia radial e  relação r/x idênticas tem-se:

Heqθ=1/x12+1/x23.                       (7)

Observa-se que a matriz Heq = B’ da versão XB do método convencional, e, consequentemente, a mesma lei de formação. Observa-se que neste caso, a matriz B’ não apresentará a linha e a coluna da variável (3) que foi escolhida como parâmetro. Já a matriz B” terá a lei de formação diferente da correspondente do método convencional apenas na linha correspondente a V3, cujos elementos não diagonais correspondentes a b3i devem ser substituídos pelos respectivos –g3i, enquanto que o elemento da diagonal B33 = (–b3i) deverá ser substituído por           G33 = ( g3i). Uma outra observação importante é que agora, no cálculo de V3, é usado o mismatch de P3 e não o de Q3.

Versão BX para a Obtenção da Curva PV

Para obter as matrizes B’ e B” da versão BX, usada no traçado da curva PV, considerando V3 como variável independente, parte-se da mesma matriz do sistema (3). Entretanto, a linha e coluna eliminadas são as correspondentes a V3, ou seja, a última linha e a última coluna. O sistema matricial resultante será:

ΔP2ΔQ3ΔQ2=−b12+b23b23g12+g23g23−g23b23−g12+g23g23−b12+b23Δθ2Δθ3ΔV2 =HVNVMVLVΔθ2Δθ3ΔV2,    (8)

e que corresponde ao sistema (2) da parte II [2] para V2 = V3 = 1 p.u. e 2 = 3 = 0. Conforme [6], a matriz LeqV é dada por:

LeqV=LV−MV×HV−1×NV,                (9)

e que após as substituições e manipulações algébricas produzem exatamente a mesma expressão da obtida para a matriz Heq em (6). Com as mesmas considerações feitas para a (6), pode-se obter:

LeqV=1/x12+1/x23,                           (10)

ou seja, para se obter a matriz LeqV = B” da versão BX do método convencional, a qual, consequentemente, apresenta a mesma lei de formação, diferindo apenas na sua dimensão devido à eliminação da linha e coluna da variável (V3) escolhida como parâmetro. A matriz B’, por outro lado, terá a lei de formação diferente da correspondente do método convencional apenas na linha correspondente a 3 cujos elementos não diagonais correspondentes a b3i são substituídos pelos respectivos  g3i,  enquanto  que o elemento da  diagonal  B33  =  (–b3i)  é  substituído  por G33 = (–g3i). Aqui também deve se observar que é usado o mismatch de Q3, e não o de P3, no cálculo de 3.

Versões XB e BX para a Obtenção das Curvas PV e QV

Uma forma mais geral de se obter a lei de formação das matrizes B’ e B” para todas as possíveis versões (XB e BX), seria considerar a matriz completa representada por (2), obter as matrizes Heq e Leq, e, em seguida, obter as versões a serem usadas na obtenção dos valores máximos de P e Q. Procedendo dessa forma para o sistema da Figura 1, no caso da versão XB obtém-se:

Heq=1/x12+1/x23−1/x231/r23−1/r23,                (11)

e para a versão BX:

Leq=1/x12+1/x23−1/x23−1/r231/r23.              (12)

No caso mais geral de uma barra k qualquer, considerando o uso de k  para a obtenção da curva QV, pode-se obter as matrizes das respectivas versões XB e BX como segue:

- Versão XB: para se obter B’, elimina-se a respectiva linha e coluna correspondente a k na matriz Heq, como p. ex., no caso de (11), da qual se obtém a (7) após a eliminação da linha e da coluna 3. Portanto, a sua lei de formação será a mesma da matriz B’ da versão XB do método convencional, exceto, conforme já mencionado, pela eliminação da linha e coluna correspondente a k. Por outro lado, a lei de formação da matriz B” é diferente da correspondente do método convencional apenas na linha correspondente a Vk, cujos elementos não diagonais correspondentes a bki são substituídos pelos respectivos  –gki, enquanto que o elemento da diagonal Bkk = (–bki) é substituído por Gkk = (gki). Outra observação importante é que agora é usado o mismatch de Pk, e não o de Qk, no cálculo de Vk.

- Versão BX: a matriz B’ tem a mesma lei de formação da matriz B’ (que é a mesma da matriz H) da versão BX do método convencional, exceto pela eliminação da respectiva linha e coluna correspondente a k. A lei de formação da matriz B” é igual à da matriz Leq, similar à (12), ou seja, a mesma lei de formação da matriz B” da versão BX do método convencional, excetuando a linha correspondente a Vk, cujos elementos não diagonais correspondentes a –1/xki são substituídos pelos respectivos –1/rki, enquanto que o elemento da diagonal Bkk = (1/xki) é substituído por (1/rki). Também, neste caso, é usado o mismatch de Pk, e não o de Qk, no cálculo de Vk.

- Já no caso de se considerar o uso de Vk  para a obtenção da curva PV, pode-se obter as matrizes das respectivas versões XB e BX como segue:

- Versão XB: para se obter B”, elimina-se a respectiva linha e coluna correspondente a Vk na matriz L, obtendo-se com isso, a mesma lei de formação da matriz B” da versão XB do método convencional, exceto pela eliminação da linha e coluna referida anteriormente. A lei de formação da matriz B’ é igual à da matriz Heq (similar à (11)), ou seja, apresenta a mesma lei de formação da matriz B’ da versão XB do método convencional, excetuando a linha correspondente a k, cujos elementos não diagonais correspondentes a –1/xki serão substituídos pelos respectivos 1/rki, enquanto que o elemento da diagonal que é igual a (1/xki) é substituído por (–1/rki). Outra observação importante é que agora é usado o mismatch de Qk, e não o de Pk, no cálculo de k.

- Versão BX: para se obter B”, elimina-se a respectiva linha e coluna correspondente a Vk na matriz Leq, similar ao procedimento que se faz para obter a (10) a partir de (12). Portanto, a sua lei de formação é a mesma da matriz B” da versão BX do método convencional, a menos das referidas linha e coluna eliminadas. A matriz B’ tem a lei de formação diferente da correspondente do método convencional apenas na linha correspondente a k cujos elementos não diagonais correspondentes a bki são substituídos pelos respectivos gki, enquanto que o elemento da diagonal Bkk = (–bki) é substituído por   Gkk = (–gki). Aqui também observa-se que agora é usado o mismatch de Qk, e não o de Pk, no cálculo de k.

FCDRM para a Obtenção das Curvas SV

Da mesma forma que foi feito para o método de Newton [2], pode-se obter um algoritmo mais geral para o FCDR, sendo que os anteriores passam a ser uma particularidade. Assim sendo, para o sistema de três barras da Figura 1 p. ex., no caso de usar-se a tensão da barra 3 (V3) como parâmetro a equação ficaria:

ΔP2ΔP3ΔQ2ΔQ3=−b12+b23b23g12+g230b23−b23−g23−KpS3cosϕ−g12+g23g23−b12+b230g23−g23b23−KqS3senϕΔθ2Δθ3ΔV2Δλ.(13)

Procedendo como nos casos anteriores pode-se obter a matriz Leq, a qual terá a seguinte forma:

Leq=1/x12+1/x23−KpS3cosϕg12/b12−g23/b23−1x23−KqS3senϕ+g23/b23KpS3cosϕ,   (14)

a qual, nos casos em que a rede do sistema apresentar a relação r/x idêntica para todos as linhas, se reduz a:

Leq=1/x12+1/x230−1/x23−KqS3senϕ+G33/B33KpS3cosϕ,( 15)

onde os termos G33 e B33 correspondem aos elementos diagonais da matriz H e N calculadas na condição V2 = V3 = 1 p.u. e 2 = 3 = 0, vide a matriz de (2). Portanto, as aproximações consideradas são as mesmas feitas para um sistema não radial conforme em [6]. O algoritmo da versão BX é o mesmo do apresentado em [6], exceto que a na formação da matriz B” as diferenciais correspondentes à variável V3, e que agora é um uma variável independente (especificada), são substituídas pelas diferenciais com relação à nova variável , ou seja, todos os elementos da coluna 3 são nulos a menos do elemento diagonal L22 que é igual a [– Kq S3 sen + (G33 /B33) Kp S3 cos].

No caso de usar o ângulo da tensão da barra 3 (3) como parâmetro a equação resulta:

ΔP2ΔP3ΔQ2ΔQ3=−b12+b230g12+g23−g23b23−KpS3cosϕ−g23g23−g12+g230−b12+b23b23g23−KqS3senϕb23−b23Δθ2ΔλΔV2ΔV3.  (16)

Analogamente, como no caso anterior pode-se obter a matriz Heq:

Heq=1/x12+1/x23−KqS3senϕg12/b12−g23/b23−1/x23−KpS3cosϕ−g23/b23KqS3senϕ,  (17)

a qual, nos casos em que a rede do sistema apresentar a relação r/x idêntica para todos as linhas, se reduz a:

Heq=1/x12+1/x230−1/x23−KpS3cosϕ−G33/B33KqS3senϕ,  (18)

onde os termos G33 e B33 correspondem aos elementos diagonais da matriz H e N calculadas na condição V2 = V3 = 1 p.u. e 2 = 3 = 0, vide a matriz da equação (2). O algoritmo da versão XB é o mesmo do apresentado em [6], exceto que a formação da matriz B’ deve levar em conta a nova variável , ao invés de 3, e com isso, a correspondente coluna tem todos os seus elementos iguais a zero excetuando o elemento diagonal H22 que é igual a [– Kp S3 cos –       (G33 /B33) Kq S3 sen]. Observe que da mesma forma que no caso do método de Newton [2], as curvas PV (fp = 1, isto é, Kp = 1 e Kq = 0, Figura 2(a) [2]) e QV (fp = 0, isto é, Kp = 0 e Kq = 1, Figura 2(b) [2]) passam a ser casos particulares da metodologia empregada para traçar a curva SV.

As Figuras 2 e 3 a seguir apresenta as curvas SV obtidas pelos métodos FCDR propostos considerando variações de potência aparente na barra 3, para vários fp, isto é, várias relações entre Kp e Kq. Também são apresentados os números de iterações gatos para cada um dos casos. As curvas foram obtidas através de incrementos sucessivos de potência aparente na barra 3. Também, encontram-se ilustrados nas figuras os casos particulares das Figuras 2(a) e 2(b) apresentadas em [2] .

A análise das expressões analíticas permitem o perfeito entendimento das dificuldades de convergência apresentadas pelos métodos numéricos. A extrapolação dos métodos de Newton e desacoplado rápido, para variações de carga por todo o sistema, é feita a partir da parametrização por , usado na obtenção das curvas SV. Considera-se que a carga varia não em apenas uma única barra, mas por todo o sistema, e que a variação de potência ativa das cargas é assumida não somente pela barra slack, mas por todas as barras de geração disponíveis. O conjunto das equações do FC, em sua forma mais geral, apresentará a seguinte forma:

GV,θ,λ=0,                               (19)

a qual pode ser rescrita como:

λPesp−PV,θ=0 para barras PQ e PVλQesp−QV,θ=0 para barras PQ,     (20)

Figura 2

Curvas SV para o Sistema de três barras da Figura 1, utilizando V3 como parâmetro.

onde Pesp=Pgesp−Pcesp é a diferença entre as potências ativas gerada e consumida nas barras de carga (PQ) e de geração (PV), Qesp=Qgesp−Qcesp para as barras PQ, e  = 1 corresponde ao carregamento do caso base. Na resolução de (20) usa-se ou o método de Newton ou o desacoplado rápido, de forma similar ao usado para as curvas SV.

Conclusões

Neste trabalho são apresentados e avaliados os métodos de Fluxo de Carga Desacoplado Rápido convencional e propostos, considerando as variações de cargas numa única barra. Estes métodos permitem o traçado completo das curvas PV através de simples modificações dos métodos convencionais de Newton [2] e FCDR [4]. Além disso, mantêm suas vantagens características. Dos resultados pode-se concluir que ambas as versões, BX e XB, do FCDR modificado são adequadas para o traçado completo da curva PV. Além disso, essas versões modificadas do FCDR também permitem obter soluções na parte inferior da curva PV, contradizendo a noção de que as versões desacopladas sempre fornecem as soluções da parte superior da curva PV.

Figura 3

Curvas SV para o Sistema de três barras da Figura 1, utilizando 3 como parâmetro.

Como conclusão geral comprova-se que todas as metodologias propostas para a solução de um sistema simples de 2 barras, conduzem à mesma curva de solução.

- Referências

- Alves, D. A. e Matarucco, R. R., "Fluxo de Carga versus Fluxo de Carga Continuado Parte I: Métodos Analíticos", Proc. of 3rd International Conference on Engineering and Computer Education, 2003, SP, Brasil.

- Alves, D. A. e Matarucco, R. R., "Fluxo de Carga versus Fluxo de Carga Continuado Parte II: Métodos de Newton", Proc. of 3rd International Conference on Engineering and Computer Education, 2003, SP, Brasil.

- Seydel, R., "From Equilibrium to Chaos: Practical Bifurcation and Stability Analysis", 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1994

- Stott B. e Alsac O., "Fast Decoupled Load Flow", IEEE Trans. on PAS, Vol. 93, 1974, pp. 859-869.

- Van Amerongen, R. A. M., "A General-Purpose Version of the Fast Decoupled Load Flow", IEEE Trans. on PAS, Vol. 4, No 2, 1989, pp. 760-770

- Monticelli A., Garcia, A., e Saavedra, O. R., "Fast Decoupled Load Flow : Hypothesis, Derivations and Testing", IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 5, No 4, Novembro, 1990, pp. 1425-1431.

Dilson Amancio Alves e Rogério R. Matarucco, UNESP–Universidade Estadual Paulista, Departamento de Engenharia Elétrica, Campus de Ilha Solteira, C.P. 31, 15385-000, Ilha Solteira SP, Brasil, +55 18 3743 1163, dalves@dee.feis.unesp.br